附件一、项目清单及限价表

| 名称 | 基本技术参数和要求 |
| --- | --- |
| UPS 电池 | ★蓄电池类型为：阀控式免维护铅酸蓄电池，规格：10小时率12V 120Ah，数量161 节。 ★单节重量≥33kg。 投标人需提供蓄电池制造商营业执照和排污许可证，营业执照行业类别为蓄电池制造（投标时提供相关证明材料）。 ★蓄电池制造商须进入国家工业和信息化部《符合<铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单），需提供网页截图。 本项目不接受OEM或ODM贴牌电池，以国家认可检验报告中“送检单位”和“生产单位”为同一单位作为认定依据。 蓄电池厂家具有ISO19001、ISO45001、ISO14001体系认证证书。（投标时提供证书复印件，并加盖供应商公章）。 投标时需提供投标蓄电池产品有效期内的检测报告和国家认可认证证书（综合各品牌实际情况，以送检规格在12V 200Ah及以上规格检测数据为评审依据，下同）。 蓄电池外观：①不得有变形、漏液、裂纹及污损；②蓄电池单体应在电池盖表面注明品牌名称（产地）、型号等基本参数；③正、负极端子有明显标志，端子的连接采用螺栓、螺母连接方式；④接受50kPa的正压力而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形（对照国家认可检测报告）。 耐冲击性能试验：完全充满电的电池，测量电池开路电压和内阻，使电池在20cm的高度下自由下落3次，再测量电池开路电压和内阻，电池不应产生漏液现象，电池极柱不断裂，开路电压及内阻的变化值不大于10%。 电池安装安全性抗震等级达到九级烈度（投标时需提供合格证书）。 蓄电池安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关门功能，其开、闭阀压应在10-30kpa内；同组蓄电池20小时放电率，最大值实际容量和最小实际容量偏差值≤5%。 ★本次采用全阻燃外壳，蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求。 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率≥96％。 蓄电池密封反应效率：≥95%。 端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤50mV，浮充：进入浮充状态24h后端电压差≤20mV，放电：端电压差≤500mV。 电池间连接电压降：5.5I10放电条件下，△U≤10mV。 送检电池内阻：电池内阻为≤5mΩ，同组电池内阻偏差≤5%。 过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应≥90%。。 再充电性能：恒压充电24h的再充电性能因素Rbf24h应≥90%。 蓄电池组一致性：同组蓄电池10H测试时，最大实际容量与最小实际容量差值≤5%。 本次采购的电池，用于手术室（ICU）用电配套，供应商应在无手术时段（一般为凌晨0：00—早上7：00或周末、节假日）进行电池更换。 本次采购的电池组将分为5个柜，安装在11楼平台的不同位置，电梯只能直达10楼，需进行人工搬运。供应商报价时，应充分考虑运输费、安装调试及所有辅材在内的一切费用，采购方实行费用包干，不再单独支付任何费用。 原有电池连接线已使用多年，有老化迹象，存在安全隐患，需更换所有电池连接线及电池至主机的连接线，电池间连接线规格为35平方，数量163根，电池至主机连接线为50平方，2根约20米（单根）。 ★电池组保修3年。供应商将货物运送到医院安装前，采购人将随机抽取1块（实交电池161节）电池进行破坏性测试（测试必须是足量、全阻燃）。如供应商提供的产品为不合格产品，采购人有权终止合同。 ★各投标供应商所投产品须满足参数和质量方面的要求，采购方将严格按照招标文件要求进行验收（必要时邀请第三方专业机构或专业人员参与，对采购方认为有异议的响应参数及性能描述，中标供应商须在规定期限内提供相关证明文件），若证实与招标文件要求不符，则视为虚假响应，并按相关规定追究责任。 |
|  | 限价：17.5万元 |

注：1.供应商需对项目清单内所有参数和要求完全响应，不能完全响应视为无效投标。

- 针对投标产品的技术参数，供应须提供第三方检测机构出具的相关检测报告（具有CMA或CNAS标志）复印件进行佐证，未按要求提供检测报告及相关证明材料的、检测报告内参数缺项或不符合招标要求的，视为不能响应。

- 带“★”部分的参数或要求，必须作出实质性响应，涉及参数的须提供证明材料。

附件二、报价单

报价单

| 最终报价 | 小写： 万元 大写： 万元 |
| --- | --- |

报价要求：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件三、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二四年  月  日