附件一、项目清单及限价表

|  | 尺寸 | 平方 | 数量 | 平方小计 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 1750*2070 | 3.63㎡ | 1 | 3.63㎡ | 550元/平米 |
| 2号楼 | 1170*2090 | 2.45㎡ | 33 | 80.85㎡ | 550元/平米 |
| 6号楼 | 1670*2280 | 3.81㎡ | 5 | 19.05㎡ | 550元/平米 |
| 7号楼 | 970*2070 | 2.01㎡ | 6 | 12.06㎡ | 550元/平米 |
|  | 1170*2090 | 2.45㎡ | 5 | 12.25㎡ | 550元/平米 |
| 10号楼 | 1470*2070 | 3.05㎡ | 8 | 24.4㎡ | 550元/平米 |
| 12号楼 | 1750*2070 | 3.63㎡ | 4 | 14.52㎡ | 550元/平米 |
| 合计 |  | 21.03 | 62 | 166.76㎡ | 550元/平米 |
| 限价 |  | 合计：91718元（550元/平米） |  |  |  |

注：1.供货商需根据所列楼栋原有防火门定制相同或相近颜色。

- 限价为含税包干价，含原防火门的拆除、旧门清运及新门的安装、配件（合页、闭门器、门把手、顺序器）等一切费用。

- 3.门扇上须带有防火门型式认可标志和防火门身份跟踪管理标志。

附件二、参数要求

甲级钢制防火门技术参数

1、钢质材料厚度：

门扇面板≥0.8mm

门框板≥1.2mm

铰链板≥3.0um

不带螺孔的加固件≥1.2mm

带螺孔的加固件≥3.0mm

2、尺寸偏差：门扇高度：士2mm

门扇宽度：±2mm

门扇厚度： -1mm~+2mm

门框内裁口高度：土3mm

门框内裁口宽度：±2mm

门框侧壁宽度：±2mm

- 配合公差：

- 门扇与门框搭接尺寸≥12mm

- 门扇与上框的配合活动间隙≤3mm

- 双扇、多扇门门扇之问的缝隙≤3mm

- 门扇与下框或地面活动间隙≤9mm

- 门扇与门框有合页一侧的贴合面间原≤3mm

- 4、耐火完整性：(甲级):≥1 .50h,试

- 件背火面未出现大于10s的火焰，棉垫未着火，未出现探棒可以穿过的缝隙。

- 5、耐火隔热性：(甲级):≥1 . 50h,试件背火面平均温升≤140℃、最高温升≤180℃.门框上最高温升≤360℃

- 6、可靠性：防火门不应有松动、脱落、

- 严重变形和启闭卡阻现象、灵活性、应启闭灵活、无卡阻现象、门 扇 与 门 框 有锁一侧的贴 合面间隙< 3 mm

- 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3mm

- 门框与门扇的平面高低差≤Imm

- 门扇开启力：≤80N

- 门扇上须带有防火门型式认可标志和防火门身份跟踪管理标志。

附件三、报价单

报价单

| 报价单 | 防火门单价： 元/㎡ 合计小写： 万元 合计大写： 万元 |
| --- | --- |

报价要求：

1.本项目的报价须包含成本费、运输、安装、辅料、利润、税金、售后服务等一切费用，采购要求未列明而供应商认为所必需的费用也须考虑进报价中。

2. 报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

附件四、报名文件封面

报名文件

项目名称：

项目编号：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二四年  月  日